## Sheet1
型号 |  |  | DW-20C | DW-30C | DW-40C | DW-50C | DW-65C | DW-80C | DW-100C | DW-125C | DW-80C2 | DW-100C2 | DW-125C2 | DW-100C3 | DW-125C3 | DW-100C4 | DW-125C4 | DW-125C5
循环水量 |  | m³/h | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 375 | 400 | 500 | 625
外型尺寸 | 宽 | mm | 2745 | 2845 | 2745 | 2845 | 2845 | 4080 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380
| 长 | mm | 2360 | 2960 | 2360 | 2660 | 2960 | 2360 | 2660 | 2960 | 4570 | 5170 | 5770 | 7680 | 8580 | 10190 | 11390 | 1420
| 高 | mm | 2955 | 2955 | 4410 | 4470 | 4470 | 4510 | 4530 | 4530 | 4550 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570
风机功率 |  | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 5.5*3 | 7.5*3 | 5.5*4 | 7.5*4 | 7.5*5
二次侧冷却水泵 |  | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 5.5*3 | 7.5*3 | 5.5*4 | 7.5*4 | 7.5*5
配管尺寸 | 一次侧温水入管 | H-1 | 80A | 80A | 100A | 100A | 100A | 125A | 125A | 150A | 125A*2 | 125A*2 | 150A*2 | 125A*A | 150A*3 | 125A*4 | 150A*4 | 150A*5
| 一次侧冷水出管 | C-1 | 80A | 80A | 100A | 100A | 100A | 125A | 125A | 150A | 125A*2 | 125A*2 | 150A*2 | 125A*A | 150A*3 | 125A*4 | 150A*4 | 150A*5
| 二次侧冷却水入管 | H-2 | 50A | 65A | 65A | 80A | 100A | 100A | 100A | 125A | 100A*2 | 100A*2 | 125A*2 | 100A*3 | 125A*3 | 100A*4 | 125A*4 | 125A*5
| 二次侧冷却水出管 | C-2 | 50A | 65A | 65A | 80A | 100A | 100A | 100A | 125A | 100A*2 | 100A*2 | 125A*2 | 100A*3 | 125A*3 | 100A*4 | 125A*4 | 125A*5
| 排水管 | D | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A*2 | 50A*2 | 50A*2 | 50A*3 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*4 | 50A*5
| 溢水管 | O | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A*2 | 50A*2 | 50A*2 | 50A*3 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*4 | 50A*5
| 补水管 | A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 25A | 25A | 20A*2 | 25A*2 | 25A*2 | 25A*3 | 25A*3 | 25A*4 | 25A*4 | 25A*5
机组重量 |  | KG | 750 | 950 | 1150 | 1450 | 1730 | 2000 | 2400 | 2600 | 3900 | 4700 | 5100 | 7000 | 7600 | 9300 | 10100 | 12600
运转重量 |  | KG | 2350 | 2750 | 3450 | 3550 | 3950 | 4800 | 5400 | 5800 | 9500 | 10700 | 11500 | 16000 | 17200 | 21300 | 22900 | 28600
盘管杨程 |  | M | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8